## Без коэффициентов и по пичкам
№ п.п. | Время | № ОР | Tt | Nt, МВт | Твх, гр. | №кан. | Hор, % |  | dH1, см. | dH2, см. | J, A | Ro, % | Ah, %/см |  | Ah*1000, %/см |  | An, %/МВт | S^2, %
[7 empty] | Показания | Среднее |  |  |  |  | Без коэффициентов | По пичкам | Без коэффициентов | По пичкам
- | - | - | - | - | - | - | 83.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1:44 | 10 | 3 | 2370.7 | 292.97 | 2 | 80.11 | 81.71 | -12 | 0 | 7.4091e-05 | -0.00011341 | 0.00063439 | 0.00058976 | 0.63439 | 0.58976 | -0.000351 | 6.9664e-08
2 | 1:52 | 10 | 3 | 2379.4 | 293 | 2 | 76.37 | 78.24 | -14 | 0 | 7.5142e-05 | -0.00015587 | 0.00075999 | 0.0007099 | 0.75999 | 0.7099 | -0.00041779 | 8.4083e-08
3 | 1:55 | 10 | 3 | 2376.1 | 292.96 | 2 | 73.71 | 75.04 | -10 | 0 | 7.5896e-05 | 0.00022556 | 0.0010103 | 0.0086791 | 1.0103 | 8.6791 | -0.00046006 | 1.0455e-07
4 | 1:59 | 10 | 3 | 2380 | 293 | 2 | 70.51 | 72.11 | -12 | 0 | 7.6804e-05 | -0.00073271 | 0.00079911 | 0.00093068 | 0.79911 | 0.93068 | -0.00027922 | 1.3428e-07
5 | 2:02 | 10 | 3 | 2376 | 292.98 | 2 | 67.31 | 68.91 | -12 | 0 | 7.7444e-05 | 0.0001009 | 0.0012762 | 0.001073 | 1.2762 | 1.073 | -0.00045257 | 1.2823e-07
6 | 2:06 | 10 | 3 | 2375.3 | 292.98 | 2 | 65.17 | 66.24 | -8 | 0 | 7.8377e-05 | -2.9511e-05 | 0.0014642 | 0.0011367 | 1.4642 | 1.1367 | -0.00050203 | 1.714e-07
7 | 2:09 | 10 | 3 | 2374.5 | 293 | 2 | 62.51 | 63.84 | -10 | 0 | 7.9093e-05 | -9.8806e-05 | 0.0015788 | 0.0013509 | 1.5788 | 1.3509 | -0.00049811 | 1.9747e-07
8 | 2:12 | 10 | 3 | 2386.6 | 293.05 | 2 | 59.84 | 61.175 | -10 | 0 | 8.0249e-05 | -6.9894e-05 | 0.0014173 | 0.0013803 | 1.4173 | 1.3803 | -0.00036208 | 2.729e-07
9 | 2:15 | 10 | 3 | 2394.7 | 293.07 | 2 | 56.64 | 58.24 | -12 | 0 | 8.1254e-05 | -0.00025798 | 0.0016164 | 0.0014253 | 1.6164 | 1.4253 | -0.00040343 | 1.8837e-07
10 | 2:18 | 10 | 3 | 2381.5 | 293.01 | 2 | 53.97 | 55.305 | -10 | 0 | 8.162e-05 | 0.00034543 | 0.0021199 | 0.0016593 | 2.1199 | 1.6593 | -0.00053521 | 1.9107e-07
11 | 2:21 | 10 | 3 | 2387.9 | 293.04 | 2 | 51.31 | 52.64 | -10 | 0 | 8.2426e-05 | -0.00014423 | 0.0020417 | 0.18373 | 2.0417 | 183.73 | -0.00045383 | 3.1664e-07
12 | 2:23 | 10 | 3 | 2386 | 293.05 | 2 | 48.64 | 49.975 | -10 | 0 | 8.3007e-05 | 0.00061477 | 0.002572 | 0.0019108 | 2.572 | 1.9108 | -0.00056172 | 2.5665e-07
13 | 2:26 | 10 | 3 | 2382.9 | 293.05 | 2 | 45.97 | 47.305 | -10 | 0 | 8.3481e-05 | 0.00043542 | 0.0027909 | 0.0020037 | 2.7909 | 2.0037 | -0.00057244 | 2.6293e-07
14 | 2:29 | 10 | 3 | 2382.1 | 293.02 | 2 | 43.31 | 44.64 | -10 | 0 | 8.3895e-05 | 3.0179e-05 | 0.0025091 | 0.0021777 | 2.5091 | 2.1777 | -0.00045022 | 3.3887e-07
15 | 2:33 | 10 | 3 | 2383 | 293.02 | 2 | 40.11 | 41.71 | -12 | 0 | 8.4394e-05 | -4.4761e-05 | 0.0026737 | 0.0022617 | 2.6737 | 2.2617 | -0.00044436 | 3.6516e-07
16 | 2:36 | 10 | 3 | 2377.9 | 293.02 | 2 | 37.97 | 39.04 | -8 | 0 | 8.4686e-05 | -0.00044548 | 0.0028333 | 0.0025216 | 2.8333 | 2.5216 | -0.00046284 | 5.1088e-07
17 | 2:39 | 10 | 3 | 2383.1 | 293.05 | 2 | 35.31 | 36.64 | -10 | 0 | 8.5163e-05 | -0.0011054 | 0.0028815 | 0.0025181 | 2.8815 | 2.5181 | -0.00047007 | 3.971e-07
18 | 2:43 | 10 | 3 | 2381.6 | 293.03 | 2 | 28.91 | 32.11 | -24 | 0 | 8.5372e-05 | 3.3103e-05 | 0.0031475 | 0.0025273 | 3.1475 | 2.5273 | -0.00048157 | 4.9403e-07
19 | 2:52 | 10 | 4 | 2378.8 | 293.03 | 2 | 26.77 | 27.84 | -8 | 0 | 8.5756e-05 | -0.00044232 | 0.0032262 | 0.0028398 | 3.2262 | 2.8398 | -0.00061923 | 4.1845e-07
20 | 2:55 | 10 | 3 | 2379.5 | 293.02 | 2 | 24.64 | 25.705 | -8 | 0 | 8.5918e-05 | -0.0010217 | 0.0030271 | 0.002792 | 3.0271 | 2.792 | -0.00046165 | 4.3025e-07
21 | 2:58 | 10 | 3 | 2381.6 | 293.03 | 2 | 21.97 | 23.305 | -10 | 0 | 8.608e-05 | 0.00036251 | 0.0033009 | 0.0026872 | 3.3009 | 2.6872 | -0.00052595 | 4.1616e-07
22 | 3:01 | 10 | 3.36 | 2379.8 | 293.01 | 2 | 19.31 | 20.64 | -10 | 0 | 8.6027e-05 | -0.0009071 | 0.0028668 | 0.0025313 | 2.8668 | 2.5313 | -0.00052544 | 4.0304e-07
23 | 3:05 | 10 | 4.81 | 2380.6 | 293.02 | 2 | 16.11 | 17.71 | -12 | 0 | 8.6194e-05 | -0.0002918 | 0.0024482 | 0.0021549 | 2.4482 | 2.1549 | -0.00060422 | 3.3415e-07
24 | 3:08 | 10 | 4.36 | 2379.9 | 293.01 | 2 | 12.9 | 14.505 | -12 | 0 | 8.6179e-05 | -0.00033333 | 0.0021891 | 0.0018544 | 2.1891 | 1.8544 | -0.00061654 | 2.2349e-07
25 | 3:12 | 10 | 5 | 2364.8 | 292.95 | 2 | 9.7 | 11.3 | -12 | 0 | 8.5598e-05 | -0.00065921 | 0.0017182 | 0.001344 | 1.7182 | 1.344 | -0.00065707 | 2.2487e-07

## С оптимальными коэффициентами
Hор |  | dp/dH *103%/см | Коэф. пр. эфф. (R1) | Коэф. пр. эфф. (R2)
см | %
312.4125 | 83.31 | - | - | -
300.4125 | 80.11 | 1.7087 | -0.00145 | -0.0016
286.3875 | 76.37 | 1.9071 | -0.0017 | -0.001705
276.4125 | 73.71 | 2.0972 | -0.00175 | -0.00165
264.4125 | 70.51 | 2.2998 | -0.00215 | -0.00217
252.4125 | 67.31 | 2.4228 | -0.00185 | -0.0015
244.3875 | 65.17 | 2.4951 | -0.001575 | -0.0015
234.4125 | 62.51 | 2.6642 | -0.001575 | -0.00165
224.4 | 59.84 | 2.7455 | -0.00136 | -0.00187
212.4 | 56.64 | 2.8859 | -0.00182 | -0.001878
202.3875 | 53.97 | 2.948 | -0.0016 | -0.0015152
192.4125 | 51.31 | 3.0311 | -0.00139 | -0.00145
182.4 | 48.64 | 3.1058 | -0.00111 | -0.00111
172.3875 | 45.97 | 3.1502 | -0.00085 | -0.00111
162.4125 | 43.31 | 3.1936 | -0.0007 | -0.001
150.4125 | 40.11 | 3.2434 | -0.00095 | -0.0009
142.3875 | 37.97 | 3.2521 | -0.000953 | -0.000753
132.4125 | 35.31 | 3.2607 | -0.00055 | -0.0005
108.4125 | 28.91 | 3.1719 | -0.00029 | -0.00013
100.3875 | 26.77 | 3.0828 | -7e-05 | -2e-05
92.4 | 24.64 | 2.9927 | 7.5e-05 | -2.3e-05
82.3875 | 21.97 | 2.8714 | 0.00015 | 0.00035
72.4125 | 19.31 | 2.7138 | 0.00026 | 0.0002
60.4012 | 16.107 | 2.3457 | 0.00067 | 0.00017
48.4012 | 12.907 | 1.8624 | 0.00047 | 0.0005
36.375 | 9.7 | 1.5963 | 0.00015 | 0.0003

## АНФХ
Н12, % | dp/dH *103%/см
100 | -
98 | 0.21 | 99
96 | 0.37 | 97
94 | 0.54 | 95
92 | 0.72 | 93
90 | 0.89 | 91
88 | 1.06 | 89
86 | 1.21 | 87
84 | 1.39 | 85
82 | 1.55 | 83 | 1.2974 | 1.5744 | 17.5947
80 | 1.7 | 81 | 1.4221 | 1.8223 | 21.9623
78 | 1.84 | 79 | 1.6185 | 2.03 | 20.2715
76 | 1.97 | 77 | 1.5214 | 2.2014 | 30.8904
74 | 2.1 | 75 | 1.9419 | 2.3689 | 18.0236
72 | 2.21 | 73 | 2.1046 | 2.4941 | 15.6168
70 | 2.31 | 71 | 2.1759 | 2.5968 | 16.207
68 | 2.41 | 69 | 2.0566 | 2.7012 | 23.8623
66 | 2.5 | 67 | 2.2295 | 3.2541 | 31.4865
64 | 2.59 | 65 | 2.4504 | 3.2684 | 25.0275
62 | 2.67 | 63 | 2.6136 | 2.9816 | 12.3413
60 | 2.74 | 61 | 2.8765 | 3.0544 | 5.8234
58 | 2.81 | 59 | 2.8021 | 3.1197 | 10.1812
56 | 2.88 | 57 | 2.9333 | 3.176 | 7.6429
54 | 2.95 | 55 | 3.0473 | 3.2252 | 5.5168
52 | 3 | 53 | 2.9543 | 3.2555 | 9.251
50 | 3.06 | 51 | 3.0419 | 3.2679 | 6.9159
48 | 3.11 | 49 | 3.2724 | 3.2429 | -0.90866
46 | 3.15 | 47 | 3.51 | 3.1452 | -11.5979
44 | 3.19 | 45 | 3.2214 | 3.0634 | -5.1573
42 | 3.22 | 43 | 3.1126 | 2.9415 | -5.816
40 | 3.24 | 41 | 2.9322 | 2.7657 | -6.0205
38 | 3.26 | 39 | 2.4981 | 2.5193 | 0.84178
36 | 3.26 | 37 | 2.1178 | 2.1835 | 3.0102
34 | 3.26 | 35 | 1.7346 | 1.7769 | 2.3779
32 | 3.24 | 33
30 | 3.2 | 31
28 | 3.15 | 29
26 | 3.08 | 27
24 | 2.99 | 25
22 | 2.87 | 23
20 | 2.72 | 21
18 | 2.55 | 19
16 | 2.34 | 17
14 | 2.11 | 15
12 | 1.87 | 13
10 | 1.6 | 11
8 | 1.34 | 9
6 | 1.08 | 7
4 | 0.84 | 5

## Расчет прос. эф. по эксп. знач.
| Время, сек | J1 | J2 | R1 | R2 | P1 | Tx | dT | Pпг | H10 |  | H9 | Hупз | Lкд | Lдр | Cб р-ра | Сб подп | F подп | N1 | Nтг | AO | J1 (отн.) | J2 (отн.) | Коэф. пр. эфф. (R1) | Коэф. пр. эфф. (R2)
[10 empty] | % | см
1 | 15903866.5 | 7.4504e-05 | 7.4089e-05 | -5.4415e-05 | -7.9202e-05 | 16.608 | 292.97 | 315.7 | 6.8359 | 83.307 | 312.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.0502 | 2.8527 | 5.5162 | 5.9402 | 90729 | 2370.7 | 64.967 | -5.5655 | 1 |  |  | -
2 | 15904324.4 | 7.5613e-05 | 7.5144e-05 | 0.0013562 | 0.0013608 | 16.613 | 293 | 315.78 | 6.8387 | 80.107 | 300.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1194 | 2.8512 | 5.5211 | 4.4966 | 90825 | 2379.6 | 64.631 | -7.0466 | 1.0184 | 1.0101 | -0.0015325 | -0.084179
3 | 15904525.8 | 7.6302e-05 | 7.5899e-05 | 0.0012907 | 0.0013904 | 16.624 | 292.96 | 315.73 | 6.8357 | 76.373 | 286.3988 | 103.04 | 103.04 | 7.1053 | 2.8601 | 5.5136 | 4.4104 | 90799 | 2376.2 | 64.63 | -8.9377 | 1.0266 | 1.0222 | -0.00058718 | -0.00085828
4 | 15904724.4 | 7.7183e-05 | 7.6807e-05 | 0.0013457 | 0.0013968 | 16.6 | 293 | 315.8 | 6.8371 | 73.707 | 276.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1383 | 2.8541 | 5.5136 | 4.4028 | 90771 | 2380.1 | 64.897 | -10.482 | 1.0398 | 1.0323 | -0.0013145 | -0.0010123
5 | 15904919.9 | 7.7751e-05 | 7.7447e-05 | 0.0012819 | 0.0013642 | 16.621 | 292.98 | 315.73 | 6.8349 | 70.507 | 264.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1124 | 2.8534 | 5.5208 | 4.4333 | 90852 | 2376.1 | 64.804 | -12.276 | 1.0459 | 1.0428 | -0.00050838 | -0.0008802
6 | 15905167.7 | 7.8612e-05 | 7.8378e-05 | 0.0012933 | 0.001361 | 16.618 | 292.98 | 315.74 | 6.8364 | 67.307 | 252.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1272 | 2.848 | 5.4533 | 3.8995 | 90774 | 2375.3 | 64.726 | -14.205 | 1.0571 | 1.0557 | -0.00093546 | -0.0010743
7 | 15905334 | 7.9325e-05 | 7.9096e-05 | 0.0016645 | 0.001663 | 16.614 | 293 | 315.77 | 6.8384 | 65.173 | 244.3988 | 103.04 | 103.04 | 7.1218 | 2.8522 | 5.4602 | 3.6591 | 90677 | 2374.6 | 64.854 | -15.551 | 1.0661 | 1.0655 | -0.0011321 | -0.0012211
8 | 15905518.6 | 8.0442e-05 | 8.0252e-05 | 0.0018753 | 0.0018454 | 16.625 | 293.05 | 315.91 | 6.8399 | 62.507 | 234.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.2013 | 2.8516 | 5.4534 | 3.6094 | 90750 | 2386.6 | 65.261 | -17.241 | 1.0861 | 1.0751 | -0.0019938 | -0.00096012
9 | 15905695.8 | 8.136e-05 | 8.1256e-05 | 0.0017505 | 0.0018201 | 16.628 | 293.07 | 316.01 | 6.8389 | 59.84 | 224.4 | 103.04 | 103.04 | 7.1404 | 2.8545 | 5.4441 | 3.5828 | 90755 | 2394.8 | 65.265 | -19.057 | 1.102 | 1.0846 | -0.0015946 | -0.00095046
10 | 15905855.5 | 8.1694e-05 | 8.1626e-05 | 0.0017783 | 0.0017781 | 16.629 | 293.01 | 315.84 | 6.8402 | 56.64 | 212.4 | 103.04 | 103.04 | 7.1082 | 2.8556 | 5.4465 | 3.5782 | 90700 | 2381.6 | 65.028 | -20.703 | 1.1011 | 1.0962 | 7.6188e-05 | -0.00096964
11 | 15906031.6 | 8.2422e-05 | 8.2429e-05 | 0.0018572 | 0.001875 | 16.627 | 293.04 | 315.91 | 6.8388 | 53.973 | 202.3988 | 103.04 | 103.04 | 7.1255 | 2.8539 | 5.4194 | 3.644 | 90819 | 2388.1 | 65.248 | -22.009 | 1.1136 | 1.1037 | -0.0012508 | -0.0007439 | из
12 | 15906203.6 | 8.2936e-05 | 8.301e-05 | 0.0016777 | 0.0017536 | 16.626 | 293.05 | 315.92 | 6.8412 | 51.307 | 192.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1299 | 2.8533 | 5.3925 | 3.6056 | 90709 | 2386.1 | 65.2 | -23.062 | 1.1195 | 1.1123 | -0.00058957 | -0.00086018
13 | 15906379.5 | 8.3399e-05 | 8.3486e-05 | 0.0018547 | 0.0018197 | 16.63 | 293.05 | 315.89 | 6.8392 | 48.64 | 182.4 | 103.04 | 103.04 | 7.1267 | 2.8541 | 5.3766 | 3.5675 | 90735 | 2383.1 | 65.226 | -24.024 | 1.1243 | 1.1201 | -0.00048338 | -0.00077854
14 | 15906557.4 | 8.3739e-05 | 8.3899e-05 | 0.0017561 | 0.0018278 | 16.628 | 293.02 | 315.86 | 6.8375 | 45.973 | 172.3988 | 103.04 | 103.04 | 7.1326 | 2.8517 | 5.3428 | 3.6018 | 90771 | 2382.3 | 65.128 | -24.743 | 1.1289 | 1.1263 | -0.0004543 | -0.00062562
15 | 15906751.2 | 8.4164e-05 | 8.4395e-05 | 0.0016353 | 0.001742 | 16.625 | 293.02 | 315.86 | 6.8369 | 43.307 | 162.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1463 | 2.8484 | 5.3382 | 3.6535 | 90750 | 2383 | 65.199 | -25.196 | 1.135 | 1.1327 | -0.00060643 | -0.00063275
16 | 15906980.3 | 8.4427e-05 | 8.4688e-05 | 0.0017887 | 0.001868 | 16.633 | 293.02 | 315.81 | 6.8372 | 40.107 | 150.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1484 | 2.8482 | 5.3038 | 3.556 | 90694 | 2378 | 65.076 | -25.433 | 1.1361 | 1.139 | -9.648e-05 | -0.00052684
17 | 15907163.7 | 8.4892e-05 | 8.5165e-05 | 0.0017716 | 0.0017645 | 16.618 | 293.05 | 315.87 | 6.8393 | 37.973 | 142.3988 | 103.04 | 103.04 | 7.1539 | 2.8491 | 5.2889 | 3.6591 | 90772 | 2383.1 | 65.292 | -25.372 | 1.1445 | 1.1426 | -0.0010451 | -0.00045248
18 | 15907374.3 | 8.5056e-05 | 8.5374e-05 | 0.0015239 | 0.0016099 | 16.626 | 293.03 | 315.83 | 6.8374 | 35.307 | 132.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1506 | 2.8481 | 5.2385 | 3.6591 | 90775 | 2381.7 | 65.108 | -25.01 | 1.1462 | 1.1463 | -0.00017672 | -0.00037076
19 | 15907920.9 | 8.5471e-05 | 8.5765e-05 | 0.0014289 | 0.0014379 | 16.591 | 293.03 | 315.79 | 6.8393 | 28.907 | 108.4013 | 103.04 | 103.04 | 7.1798 | 2.8489 | 5.2403 | 3.5065 | 90760 | 2378.9 | 64.975 | -23.147 | 1.1505 | 1.1529 | -0.00017661 | -0.00027522
20 | 15908108.7 | 8.5646e-05 | 8.5921e-05 | 0.0015181 | 0.0016046 | 16.622 | 293.02 | 315.8 | 6.8377 | 26.773 | 100.3987 | 103.04 | 103.04 | 7.1473 | 2.8524 | 5.2204 | 3.4854 | 90697 | 2379.5 | 65.247 | -22.345 | 1.1532 | 1.1548 | -0.00034511 | -0.00024009
21 | 15908288.1 | 8.5863e-05 | 8.6084e-05 | 0.0014609 | 0.0014849 | 16.624 | 293.03 | 315.81 | 6.8389 | 24.64 | 92.4 | 103.04 | 103.04 | 7.1411 | 2.8492 | 5.1902 | 3.5446 | 90752 | 2381.8 | 65.172 | -21.39 | 1.1572 | 1.1558 | -0.00049054 | -0.00011975
22 | 15908487.3 | 8.5866e-05 | 8.6033e-05 | 0.001317 | 0.0013818 | 16.624 | 293.01 | 315.76 | 6.8405 | 21.973 | 82.3987 | 103.04 | 103.04 | 7.1367 | 2.8495 | 5.2294 | 3.4645 | 90785 | 2379.9 | 65.062 | -20.109 | 1.1565 | 1.1563 | 6.5121e-05 | -4.6873e-05
23 | 15908698.8 | 8.6096e-05 | 8.6195e-05 | 0.0013934 | 0.0013932 | 16.628 | 293.03 | 315.79 | 6.8372 | 19.307 | 72.4012 | 103.04 | 103.04 | 7.1429 | 2.8451 | 5.2135 | 3.556 | 90719 | 2380.6 | 65.004 | -18.538 | 1.1597 | 1.1579 | -0.00032076 | -0.00016053
24 | 15908906.6 | 8.6154e-05 | 8.6181e-05 | 0.001356 | 0.0014571 | 16.626 | 293.01 | 315.74 | 6.8364 | 16.107 | 60.4012 | 103.04 | 103.04 | 7.142 | 2.8405 | 5.2034 | 4.666 | 90801 | 2379.9 | 64.873 | -16.747 | 1.1604 | 1.1582 | -5.6016e-05 | -3.2016e-05
25 | 15909119.8 | 8.553e-05 | 8.5599e-05 | 3.8343e-05 | 0.00011255 | 16.613 | 292.95 | 315.56 | 6.833 | 12.907 | 48.4012 | 103.04 | 103.04 | 7.1173 | 2.8427 | 5.1506 | 5.8447 | 90760 | 2364.7 | 64.657 | -15.1 | 1.1453 | 1.1585 | 0.0012563 | -2.2321e-05
26 | 15909164.2 | 8.4176e-05 | 8.415e-05 | -0.0015265 | -0.0016831 | 16.568 | 292.72 | 315.05 | 6.8137 | 9.7067 | 36.4001 | 103.04 | 103.04 | 7.0691 | 2.8427 | 5.1488 | 5.8359 | 90719 | 2331.6 | 63.869 | -13.613 | 1.114 | 1.1577 | 0.0026125 | 6.5557e-05

## С реальными коэффициентами
№ п.п. | Время | № ОР | Tt | Nt, МВт | Твх, гр. | №кан. | Hор,% |  | dH1, см. | dH2, см. | J, A | dTм, сек | Ro, % | Ah, %/см | Ah*1000, %/см | An, %/МВт | S^2, % | Апроксимация
[7 empty] | Показания | Среднее
- | - | - | - | - | - | - | 83.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ah*1000, %/см | Нор, % | Ah*1000, %/см |  | Differ | Полином |  | Differ | Полином
1 | 1:44 | 10 | 3 | 2370.7 | 292.97 | 2 | 80.11 | 81.71 | -12 | 0 | 7.4092E-05 | 5.992 | -2.8847E-04 | 0.0012974 | 1.2974 | -2.6809E-04 | 8.9290E-08 | 1.2974 | 81.71 | 1.1831 | 0.0013662 | 1.3662 | 1.4053 | 0.0012799 | 1.2799 | 1.3394 | 0.0028053 | 16.64 | 2.8053 | 0.0028513 | 16.64 | 2.8513 | 0.95033
2 | 1:52 | 10 | 3 | 2379.5 | 293 | 2 | 76.37 | 78.24 | -14 | 0 | 7.5143E-05 | 7.013 | -6.9825E-05 | 0.0014221 | 1.4221 | -2.9791E-04 | 9.1285E-08 | 1.4221 | 78.24 | 1.4498 | 0.0014264 | 1.4264 | 1.4288 | 0.0015023 | 1.5023 | 1.4212 | 0.0031938 | 19.31 | 3.1938 | 0.0032243 | 19.31 | 3.2243 | 1.0742
3 | 1:55 | 10 | 3 | 2376.1 | 292.96 | 2 | 73.71 | 75.04 | -10 | 0 | 7.5895E-05 | 5.168 | 2.0049E-04 | 0.0016185 | 1.6185 | -3.3657E-04 | 1.1296E-07 | 1.6185 | 75.04 | 1.6428 | 0.0018614 | 1.8614 | 1.5973 | 0.0016873 | 1.6873 | 1.5863 | 0.0034968 | 21.97 | 3.4968 | 0.0034196 | 21.97 | 3.4196 | 1.1636
4 | 1:59 | 10 | 3 | 2380.1 | 293 | 2 | 70.51 | 72.11 | -12 | 0 | 7.6806E-05 | 6.156 | -5.9749E-04 | 0.0015214 | 1.5214 | -2.4944E-04 | 1.6446E-07 | 1.5214 | 72.11 | 1.7868 | 0.0015926 | 1.5926 | 1.8045 | 0.0017082 | 1.7082 | 1.7735 | 0.0035135 | 24.11 | 3.5135 | 0.0035004 | 24.11 | 3.5004 | 1.2418
5 | 2:02 | 10 | 3 | 2376 | 292.98 | 2 | 67.31 | 68.91 | -12 | 0 | 7.7445E-05 | 6.156 | 1.7938E-04 | 0.0019419 | 1.9419 | -3.2619E-04 | 1.4472E-07 | 1.9419 | 68.91 | 1.9196 | 0.0018615 | 1.8615 | 2.0393 | 0.0018578 | 1.8578 | 1.9871 | 0.0031204 | 27.31 | 3.1204 | 0.0032103 | 27.31 | 3.2103 | 1.3355
6 | 2:06 | 10 | 3 | 2375.3 | 292.98 | 2 | 65.17 | 66.24 | -8 | 0 | 7.8377E-05 | 4.146 | -1.2401E-04 | 0.0021046 | 2.1046 | -3.6358E-04 | 2.2090E-07 | 2.1046 | 66.24 | 2.0176 | 0.0024079 | 2.4079 | 2.219 | 0.0021716 | 2.1716 | 2.1574 | 0.0033686 | 29.97 | 3.3686 | 0.0032452 | 29.97 | 3.2452 | 1.4262
7 | 2:09 | 10 | 3 | 2374.6 | 293 | 2 | 62.51 | 63.84 | -10 | 0 | 7.9096E-05 | 5.135 | -4.6144E-04 | 0.0021759 | 2.1759 | -3.4183E-04 | 2.5563E-07 | 2.1759 | 63.84 | 2.1002 | 0.0024195 | 2.4195 | 2.3591 | 0.0023892 | 2.3892 | 2.2973 | 0.0034873 | 32.11 | 3.4873 | 0.0036161 | 32.11 | 3.6161 | 1.5199
8 | 2:12 | 10 | 3 | 2386.6 | 293.05 | 2 | 59.84 | 61.175 | -10 | 0 | 8.0250E-05 | 5.168 | -2.5998E-04 | 0.0020566 | 2.0566 | -2.9423E-04 | 3.0362E-07 | 2.0566 | 61.175 | 2.189 | 0.0023124 | 2.3124 | 2.4878 | 0.002338 | 2.338 | 2.4342 | 0.0032292 | 35.84 | 3.2292 | 0.0032447 | 35.84 | 3.2447 | 1.6384
9 | 2:15 | 10 | 3 | 2394.6 | 293.07 | 2 | 18.56 | 39.2 | -12 | 0 | 8.1251E-05 | 6.156 | -2.1326E-04 | 0.0022295 | 2.2295 | -3.2359E-04 | 2.3235E-07 | 2.2295 | 39.2 | 2.9635 | 0.00249 | 2.49 | 3.0343 | 0.0023625 | 2.3625 | 3.0411 | 0.002776 | 40.11 | 2.776 | 0.0029074 | 40.11 | 2.9074 | 2.9858
10 | 2:18 | 10 | 3 | 2381.6 | 293.01 | 2 | 53.97 | 36.265 | -10 | 0 | 8.1625E-05 | 5.234 | 4.7326E-05 | 0.0024504 | 2.4504 | -4.1372E-04 | 1.9442E-07 | 2.4504 | 36.265 | 3.0468 | 0.0028426 | 2.8426 | 3.1137 | 0.0026407 | 2.6407 | 3.1064 | 0.0027355 | 42.77 | 2.7355 | 0.0025912 | 42.77 | 2.5912 | 3.1527
11 | 2:21 | 10 | 3 | 2388 | 293.04 | 2 | 51.31 | 52.64 | -10 | 0 | 8.2428E-05 | 5.168 | -1.5146E-05 | 0.0026136 | 2.6136 | -3.7363E-04 | 3.6030E-07 | 2.6136 | 52.64 | 2.4811 | 0.0027241 | 2.7241 | 2.7427 | 0.0026961 | 2.6961 | 2.7434 | 0.0024695 | 47.57 | 2.4695 | 0.0026454 | 47.57 | 2.6454 | 2.113
12 | 2:23 | 10 | 3 | 2386 | 293.05 | 2 | 48.64 | 49.975 | -10 | 0 | 8.3008E-05 | 5.168 | 1.5020E-04 | 0.0028765 | 2.8765 | -4.2177E-04 | 3.4739E-07 | 2.8765 | 49.975 | 2.5781 | 0.0030014 | 3.0014 | 2.7952 | 0.0028189 | 2.8189 | 2.8098 | 0.0020581 | 51.84 | 2.0581 | 0.0021036 | 51.84 | 2.1036 | 2.2835
13 | 2:26 | 10 | 3 | 2383.1 | 293.05 | 2 | 45.97 | 47.305 | -10 | 0 | 8.3486E-05 | 5.168 | -5.0656E-04 | 0.0028021 | 2.8021 | -4.0884E-04 | 3.2380E-07 | 2.8021 | 47.305 | 2.6771 | 0.003067 | 3.067 | 2.8466 | 0.0030918 | 3.0918 | 2.869 | 0.0017046 | 57.71 | 1.7046 | 0.0017181 | 57.71 | 1.7181 | 2.4599
14 | 2:29 | 10 | 3 | 2382.1 | 293.02 | 2 | 43.31 | 44.64 | -10 | 0 | 8.3895E-05 | 5.168 | 6.2949E-05 | 0.0029333 | 2.9333 | -4.0138E-04 | 3.3300E-07 | 2.9333 | 44.64 | 2.7758 | 0.0028034 | 2.8034 | 2.9015 | 0.0030876 | 3.0876 | 2.9249 | 0.0015329 | 64.64 | 1.5329 | 0.0015545 | 64.64 | 1.5545 | 2.6375
15 | 2:33 | 10 | 3 | 2383 | 293.02 | 2 | 40.11 | 41.71 | -12 | 0 | 8.4396E-05 | 6.156 | -3.4983E-05 | 0.0030473 | 3.0473 | -3.9920E-04 | 3.8127E-07 | 3.0473 | 41.71 | 2.8806 | 0.0030674 | 3.0674 | 2.9695 | 0.0031985 | 3.1985 | 2.9866 | 0.0013664 | 69.97 | 1.3664 | 0.0013426 | 69.97 | 1.3426 | 2.8293
16 | 2:36 | 10 | 3 | 2378 | 293.02 | 2 | 37.97 | 39.04 | -8 | 0 | 8.4690E-05 | 4.203 | -4.1555E-04 | 0.0029543 | 2.9543 | -4.2402E-04 | 4.8054E-07 | 2.9543 | 39.04 | 2.9685 | 0.0027292 | 2.7292 | 3.0385 | 0.003231 | 3.231 | 3.0447 | 0.0011499 | 75.31 | 1.1499 | 0.001096 | 75.31 | 1.096 | 2.9954
17 | 2:39 | 10 | 3 | 2383.1 | 293.05 | 2 | 35.31 | 36.64 | -10 | 0 | 8.5162E-05 | 5.233 | -9.7653E-04 | 0.0030419 | 3.0419 | -4.4121E-04 | 4.1675E-07 | 3.0419 | 36.64 | 3.0372 | 0.003657 | 3.657 | 3.1036 | 0.0032003 | 3.2003 | 3.0981 | 0.0010139 | 80.64 | 1.0139 | 0.0010105 | 80.64 | 1.0105 | 3.1326
18 | 2:43 | 10 | 3 | 2381.7 | 293.03 | 2 | 28.91 | 32.11 | -24 | 0 | 8.5373E-05 | 2027-12-01 | -1.7416E-04 | 0.0032724 | 3.2724 | -4.4713E-04 | 5.3235E-07 | 3.2724 | 32.11 | 3.1245 | 0.0035363 | 3.5363 | 3.2152 | 0.0033533 | 3.3533 | 3.193 | [6 empty] | 3.3417
19 | 2:52 | 10 | 1993-03-01 | 2378.8 | 293.03 | 2 | 26.77 | 27.84 | -8 | 0 | 8.5761E-05 | 4.203 | -4.1413E-04 | 0.00351 | 3.51 | -5.7993E-04 | 3.9789E-07 | 3.51 | 27.84 | 3.1296 | 0.0033669 | 3.3669 | 3.2643 | 0.0035245 | 3.5245 | 3.247 | [6 empty] | 3.4464
20 | 2:55 | 10 | 3 | 2379.5 | 293.02 | 2 | 24.64 | 25.705 | -8 | 0 | 8.5919E-05 | 4.237 | -1.2296E-03 | 0.0032214 | 3.2214 | -4.3981E-04 | 4.3445E-07 | 3.2214 | 25.705 | 3.093 | 0.0031806 | 3.1806 | 3.2479 | 0.003207 | 3.207 | 3.2447 | [6 empty] | 3.4506
21 | 2:58 | 10 | 3 | 2381.7 | 293.03 | 2 | 21.97 | 23.305 | -10 | 0 | 8.6083E-05 | 5.332 | 6.3471E-05 | 0.0031126 | 3.1126 | -4.9209E-04 | 4.6445E-07 | 3.1126 | 23.305 | 3.0127 | 0.0029802 | 2.9802 | 3.1805 | 0.0032871 | 3.2871 | 3.2038 | [6 empty] | 3.4053
22 | 3:01 | 10 | 1954-03-01 | 2379.9 | 293.01 | 2 | 19.31 | 20.64 | -10 | 0 | 8.6032E-05 | 5.233 | -1.0490E-03 | 0.0029322 | 2.9322 | -5.2917E-04 | 4.3339E-07 | 2.9322 | 20.64 | 2.8661 | 0.0032205 | 3.2205 | 3.0266 | 0.0031873 | 3.1873 | 3.091 | [6 empty] | 3.2786
23 | 3:05 | 10 | 1944-04-01 | 2380.6 | 293.03 | 2 | 16.107 | 17.7085 | -12 | 0 | 8.6195E-05 | 6.229 | -6.4968E-04 | 0.0024981 | 2.4981 | -5.8645E-04 | 3.1357E-07 | 2.4981 | 17.7085 | 2.6217 | 0.0026161 | 2.6161 | 2.7347 | 0.0025588 | 2.5588 | 2.8526 | [6 empty] | 3.0234
24 | 3:08 | 10 | 5 | 2379.9 | 293.01 | 2 | 12.907 | 14.507 | -12 | 0 | 8.6181E-05 | 6.196 | -5.7614E-04 | 0.0021178 | 2.1178 | -6.3929E-04 | 2.5107E-07 | 2.1178 | 14.507 | 2.2365 | 0.002237 | 2.237 | 2.2329 | 0.002421 | 2.421 | 2.4036 | [6 empty] | 2.5693
25 | 3:12 | 10 | 5 | 2364.7 | 292.95 | 2 | 9.7 | 11.3035 | -12 | 0 | 8.5598E-05 | 6.262 | -5.8090E-04 | 0.0017346 | 1.7346 | -6.8146E-04 | 2.1618E-07 | 1.7346 | 11.3035 | 1.7047 | 0.0015217 | 1.5217 | 1.5006 | 0.0017437 | 1.7437 | 1.6881 | [6 empty] | 1.8819

## Лист1
8e-05